中国仪器仪表行业协会团体标准

《分布式光伏并网专用低压智能断路器

技术规范》

编制说明

（征求意见稿）

20241114

# 一、工作简况

## 1、任务来源

本团体标准于2021年8月10日根据中国仪器仪表行业协会下发的中仪协[2021]20号文件取得立项批复取得立项批复，项目名称为：《分布式光伏并网专用低压智能断路器技术规范》，项目编号为：T/CIMA 0075，由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，由中国仪器仪表行业协会归口。制定工作的计划起止时间为2021.8-2023.8，因疫情及产品更新原因延期。

## 2、目的和意义

分布式光伏目前作为我国大力提倡的可再生能源利用模式得到了广泛的推广应用。分布式光伏并网专用低压智能断路器具备过载保护、短路保护、过欠失压保护、孤岛保护等多种电气保护和隔离功能，同时还具备远程控制与状态反馈等功能，可方便实现电网对分布式光伏的状态感知与远程控制，消除或减少分布式光伏系统对电网运行及设备造成的安全威胁，全面提升电网对分布式能源的并网消纳水平，然而国内尚无相关行业标准。为了给分布式光伏并网专用低压智能断路器的设计、制造、检验、验收和应用等活动提供技术支撑，

本文件通过制定分布式光伏并网专用低压智能断路器技术规范，明确分布式光伏并网低压智能断路器的技术要求、试验方法、检验规则等，为分布式光伏并网专用断路器的研制及应用提供技术支撑，提升低压分布式光伏并网接入的标准化程度，支撑低压分布式电源规范化调控，促进行业分布式电源接入技术有序发展。

## 3、主要工作过程

2021年6月：申请立项并上报标准的草案稿和项目建议书，制定立项计划。

2021年8月：中国仪器仪表行业协会下达了“关于同意《农排智能终端技术规范》等八项团体标准立项的批复”，由中国电力科学研究院有限公司牵头，组织成立标准起草工作组。

2022年3月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照《国家标准管理办法》、GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2022年4月：采用网络视频会的形式召开第一次工作组会议，对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致的逐条讨论，并对主要技术内容达成了一致意见。

2022年9月：在湖北省武汉市召开起草工作组第二次会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。

2022年12月-2023年1月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部征求意见，共回收意见15条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2023年4月：在广东省东莞市召开起草工作组第三次会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。

2024年11月：形成征求意见稿，并在网站、微信公众号等平台公示，广泛征集行业意见。

## 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

工作组组长由哈尔滨电工仪表研究所有限公司担任，牵头起草单位是中国电力科学研究院有限公司计量中心，主要起草单位有烟台东方威思顿电气有限公司、威胜信息技术股份有限公司、浙江正泰电器股份有限公司等。

中国电力科学研究院有限公司作为执笔单位负责了本标准的起草、修改工作；哈尔滨电工仪表研究所有限公司作为工作组组长主要负责组织、协调等相关工作；浙江万胜智能科技股份有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司等单位在标准制定过程中提出了很多修改意见。

主要起草人：熊素琴、李求洋、李龙涛等。

李求洋、李龙涛为本标准的主笔人，负责标准的编写；熊素琴为本标准的技术负责人，为标准的总体内容进行全面指导；刘献成为本标准起草工作组的组长，王宏博为本标准起草工作组的副组长；李龙涛等工作组成员为本标准的编写和修改工作给与大量帮助。

## 二、标准编制原则和主要技术内容确定的依据

### 2.1主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本文件从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1 部分 标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

综合参考GB/T 12325 电能质量 供电电压偏差、GB/T 19939 光伏系统并网技术要求等相关标准，分析分布式光伏并网低压断路器技术要求，结合实际应用场景和需求，制定全面、可靠的技术要求。同时，采用分散和集中讨论的形式，分析分布式光伏并网低压断路器应用过程的痛点问题，以确保其能够始终满足市场需求和技术发展趋势，充分体现标准的实用性和先进性。

本文件规定了分布式光伏并网专用低压智能断路器（以下简称“断路器”）的特性及使用条件、技术要求、试验方法、包装、运输和贮存等，适用于低压分布式光伏并网线路中使用的断路器的制造、检验和验收。

### 2.2标准主要内容中技术要求、试验方法依据

- 2.2.1 技术要求

对分布式光伏并网专用低压智能断路器的特性及使用条件，机械性能、电气性能、电磁兼容、环境适应性、功能要求等技术指标提出了要求，相关参数、指标的设定依据应用场景的物理环境条件、电气环境条件、对设备功能的需求、以及相关国家、行业标准制定。

- 2.2.2 试验方法

根据分布式光伏并网专用低压智能断路器技术要求条款，依据或参考了相关检测标准中提及的试验条件、试验等级、试验方法等制定本标准的试验方法。

## 三、主要试验（或验证）情况

在本标准起草工作过程中，委托部分企业对标准中的主要指标分别进行了验证试验。由河南许继仪表有限公司配合开展试验验证工作。

- 试验涵盖分布式光伏并网专用低压智能断路器的测量功能试验、过压保护试验、欠压保护试验、防孤岛保护试验、数据存储试验，被测样品如下图所示。

- 图1 断路器样品图

### 3.1测量功能试验

为检验准确度的要求，应保持下列试验条件：

- 断路器应在合闸位置，所有应接地的部件应接地。

- 断路器电源端应接入电压相线，N线应可靠接入。

- 断路器应通电30分钟后进行准确度测试。

电流基本误差如下表所示：

| 测试通道 | 标准值（A） | 测试值（A） | 误差（%） | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0.400 | 0.40 | 0.00 | 合格 |
|  | 1.000 | 1.00 | 0.00 |  |
|  | 20.000 | 20.01 | 0.01 |  |
|  | 40.000 | 40.01 | 0.01 |  |
|  | 60.000 | 60.03 | 0.03 |  |
|  | 80.000 | 80.03 | 0.03 |  |
|  | 100.000 | 100.05 | 0.05 |  |
|  | 120.000 | 120.06 | 0.06 |  |
| B | 0.400 | 0.40 | 0.00 |  |
|  | 1.000 | 1.00 | 0.00 |  |
|  | 20.000 | 20.01 | 0.01 |  |
|  | 40.000 | 40.00 | 0.00 |  |
|  | 60.000 | 60.01 | 0.01 |  |
|  | 80.000 | 80.02 | 0.02 |  |
|  | 100.000 | 100.04 | 0.04 |  |
|  | 120.000 | 120.01 | 0.05 |  |
| C | 0.400 | 0.40 | 0.00 |  |
|  | 1.000 | 1.00 | 0.00 |  |
|  | 20.000 | 20.01 | 0.01 |  |
|  | 40.000 | 40.01 | 0.01 |  |
|  | 60.000 | 60.02 | 0.02 |  |
|  | 80.000 | 80.02 | 0.02 |  |
|  | 100.000 | 100.05 | 0.05 |  |
|  | 120.000 | 120.04 | 0.04 |  |

电压基本误差试验，测试结果如下：

| 测试通道 | 标准值（A） | 测试值（A） | 误差（%） | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 143.00 | 143.00 | 0.00 | 合格 |
|  | 176.00 | 175.9 | -0.05 |  |
|  | 220.00 | 219.9 | -0.05 |  |
|  | 264.00 | 263.9 | -0.05 |  |
| B | 143.00 | 143.00 | 0.00 |  |
|  | 176.00 | 175.9 | -0.05 |  |
|  | 220.00 | 219.9 | -0.05 |  |
|  | 264.00 | 263.9 | -0.05 |  |
| C | 143.00 | 143.00 | 0.00 |  |
|  | 176.00 | 175.9 | -0.05 |  |
|  | 220.00 | 219.9 | -0.05 |  |
|  | 264.00 | 263.9 | -0.05 |  |

### 3.2过压保护试验

按正常使用方式安装，设定断路器延时动作时间为3s。当施加试验电压为300V时，脱扣器应在延时时间内动作，使断路器可靠断开，测量断路器断开时间，如下表所示。

| 次数 | 电压（V） | 整定时间（s） | 动作时间（s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300.0 | 3 | 3.30 |
| 2 | 300.0 | 3 | 3.28 |
| 3 | 300.0 | 3 | 3.29 |
| 4 | 300.0 | 3 | 3.28 |
| 5 | 300.0 | 3 | 3.24 |

按正常使用方式安装，设定断路器延时恢复时间为6s。当施加试验电压由过压状态降低至恢复值时，断路器应重新闭合，且断路器应在延时时间内不闭合。如下表所示。

| 次数 | 电压（V） | 整定时间（s） | 动作时间（s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 270.0 | 6 | 6.60 |
| 2 | 270.0 | 6 | 6.57 |
| 3 | 270.0 | 6 | 6.58 |
| 4 | 270.0 | 6 | 6.58 |
| 5 | 270.0 | 6 | 6.62 |

### 3.3欠压保护试验

按正常使用方式安装，设定断路器延时动作时间为5s。当施加试验电压为150V时，脱扣器应在延时时间内动作，使断路器可靠断开，测量断路器断开时间，如下表所示。

| 次数 | 电压（V） | 整定时间（s） | 动作时间（s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150.0 | 5 | 5.42 |
| 2 | 150.0 | 5 | 5.44 |
| 3 | 150.0 | 5 | 5.45 |
| 4 | 150.0 | 5 | 5.42 |
| 5 | 150.0 | 5 | 5.48 |

按正常使用方式安装，设定断路器延时恢复时间为6s。当施加试验电压由欠压状态上升至恢复值时，断路器应重新闭合，且断路器应在延时时间内不闭合。如下表所示。

| 次数 | 电压（V） | 整定时间（s） | 动作时间（s） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200.0 | 6 | 6.55 |
| 2 | 200.0 | 6 | 6.52 |
| 3 | 200.0 | 6 | 6.54 |
| 4 | 200.0 | 6 | 6.58 |
| 5 | 200.0 | 6 | 6.56 |

### 3.4防孤岛保护试验

模拟电网停电和复电过程：当电网异常停电时，断路器自动分闸；当电网恢复供电时，断路器自动合闸。样品符合预期动作。

### 3.5数据存储试验

- 具备数据冻结、存储功能，支持上报事件、事件记录等数据项存储功能，数据存储周期不少于7天。冻结数据包括冻结时间三相电压、三相电流、瞬时总有功/无功功率、瞬时三相有功/无功功率、总功率因数、三相功率因数、开关状态等。上报事件包括欠压、过压、停复电等。

## 四、标准涉及国内外专利及处置情况

无。

## 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

通过制定《分布式光伏并网专用低压智能断路器技术规范》，可为分布式光伏系统并网过程中低压智能断路器的设计、制造与应用提供权威指导，促进该类断路器在光伏并网领域的广泛应用。该规范旨在有效保障光伏系统安全稳定运行，防止因电力故障导致的系统停机及潜在事故，从而确保能源供应的可靠性和稳定性，维护电网及用户端的电力安全。同时，此规范的实施将推动分布式光伏并网技术的持续研发与创新，提升低压智能断路器的智能化、自动化水平，加速电气设备与光伏系统的深度融合。通过这一技术规范的制定，将进一步推动新能源行业的健康发展，促进能源结构的优化升级，引领电气与能源产业向更加绿色、智能、高效的方向迈进，为经济社会的可持续发展贡献力量。

## 六、标准与现有标准、制定中标准的协调配套情况

与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

## 七、采用国际标准和国外先进标准情况

无。

## 八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

## 九、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见

本文件为首次制定，为推荐性团体标准。

## 十、贯彻标准的要求和措施建议

- 组织措施

利用信息平台对标准进行推广和宣贯，同时展示试点效果案例；联合断路器生产企业，建设试验试点，便于客户实地调研。

- 技术措施

加大对分布式光伏并网专用智能断路器技术的研发投入，鼓励企业开展技术创新和产品研发，提高产品的性能和可靠性。

- 过渡办法

设立专门的反馈渠道，收集用户在使用过程中遇到的问题和建议，为技术规范的持续改进提供依据。

- 实施日期

自标准发布后，及时推广实施。

## 十一、废行现行相关标准的建议

无。

## 十二、其他予以说明的事项

无。