
中国仪器仪表行业协会团体标准

《高压电能计量装置 第1部分 通用要求》
编制说明
（征求意见稿）

20251009
一、工作简况

1、任务来源

本团体标准根据中国仪器仪表行业协会《关于<35kV及以下电压等级油浸式变压器容量评估导则>等25项团体标准立项的批复》（中仪协【2024】3号）文件立项，项目名称为《高压电能计量费控装置技术规范》，项目编号为T/CIMA 0152，由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，由中国仪器仪表行业协会归口。计划编制完成年限为2025年。
2、主要工作过程

2024年1月：申请立项并上报标准的草案稿和项目建议书。

2024年2月：中国仪器仪表行业协会组织召开立项评审会议，会后下达了立项的批复。由国网山西省电力公司营销服务中心牵头，组织成立标准起草工作组。

2024年4月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2024年7月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部征求意见，共回收意见44条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。
2024年11月：起草工作组在山西省太原市召开起草第一次工作会会议，对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致的逐条讨论，并对主要技术内容达成了一致意见，形成会议纪要。

2024年12月-2025年2月：形成工作组讨论稿，开展第二次征求意见，共回收意见12条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2025年4月：起草工作组在山东省济南市召开了起草第二次工作组会议，对工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。

2025年10月：形成征求意见稿。
3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

牵头起草单位是国网山西省电力公司营销服务中心，主要起草单位有哈尔滨电工仪表研究所有限公司、山东计保电气有限公司、河南许继仪表有限公司、郑州三晖互感器有限公司、山西磊源电器有限责任公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司、北京煜邦电力技术股份有限公司、珠海安瑞通电子科技有限公司、河南威斯达电气有限公司等。

山西省电力公司营销服务中心作为执笔单位负责了本标准的起草、修改工作；
本文件主要起草人：韩霞、郭晓霞、石振东、荣博、付召辉、沈效宏、平小飞、杨红卫、张亮、姚运金、景晓刚等。

郭晓霞为本文件的主笔人，负责标准的编写，石振东为本文件的技术负责人，为标准的总体内容进行全面指导；韩霞为本文件起草工作组的组长，荣博、付召辉、沈效宏、平小飞等为本文件起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作。杨红卫、张亮、姚运金、景晓刚等工作组成员为本标准的编写和修改工作给与大量帮助。
二、标准编制原则和主要技术内容确定的依据 

2.1主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本标准从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，本标准严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分 标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

在技术内容上，本标准充分借鉴和引用了当前高压电能计量领域内的国家标准与行业标准，如GB/T 11022、DL/T 448、DL/T 698系列、DL/T 2181等，确保与现有标准体系的协调统一。编制过程紧密结合高压电能计量装置在设计、制造、检验及现场应用中遇到的实际问题，力求技术要求的先进性与可操作性，为产品的规范化提供可靠依据。
2.2标准主要内容中技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则依据
本标准主要技术内容及指标的确立，均以现行有效的国家及电力行业标准为主要技术依据，以确保本文件的科学性和权威性。

装置组成与分类：参考了高压开关设备、计量装置和费控装置的典型设计模式，明确了分体式与整体式两种主流结构，为产品的型式划分提供了清晰界定。计量特性：直接引用GB/T 20840.2/3/4系列标准，规定了电流、电压及组合互感器的准确度等级（0.2S级、0.5S级等）和误差限值；电能表的计量性能要求则引用GB/T 17215.301和GB/T 17215.304；互感器与电能表的配置、二次回路压降及负载要求严格遵循DL/T 448的规定；环境适应性、机械与电气要求：装置的正常与特殊使用条件、绝缘水平、温升、防护等级（户内不低于IP 31，户外不低于IP 54）及电气间隙（一般不小于135 mm）等核心指标，均以GB/T 11022为核心依据，确保装置在复杂环境下的可靠运行与安全；功能与通信要求：装置的费控、保电、遥信、事件记录等关键功能，主要依据DL/T 698.31和DL/T 698.33进行规定；通信协议亦遵循DL/T 698.31的相关要求，保证了与现有用电信息采集系统的无缝对接。

主要试验（或验证）情况

3.1检验项目及参考标准

在本标准起草工作过程中，委托部分企业对标准中的高压电能计量装置技术要求进行了验证试验，由山西磊源电器有限责任公司、临汾市互成电器有限公司和深圳市同昌汇能科技发展有限公司配合开展试验验证工作。

试验涵盖以下项目：控制回路导线截面积不小于1.5 mm2、计量回路电流导线截面面积不小于4 mm2、计量回路电压导线截面面积不小于2.5 mm2、屏蔽绝缘线截面面积不小于0.75 mm2、户内防护等级不低于IP 31级、户外防护等级不低于IP 54级、装置内部各电气部件之间的电气间隙不小于135 mm。

表-1高压电能计量装置参数测试

	序号
	测试项目、要求、方法
	与本标准一致性

	1
	控制回路导线截面积
	一致

	2
	计量回路电流导线截面面积
	一致

	3
	计量回路电压导线截面面积
	一致

	4
	屏蔽绝缘线截面面积
	一致

	5
	户内防护等级
	一致

	6
	户外防护等级
	一致

	7
	内部电气部件电气间隙
	一致


在本标准起草过程中，为验证技术要求的合理性与可行性，试验方法严格遵循本标准所引用的下述标准执行：

GB/T 4208-2017 外壳防护等级（IP代码）
GB/T 11022-2020 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T 448-2016 电能计量装置技术管理规程

本标准在各项指标的试验及验证过程中使用的设备包括：标准互感器、互感器校验仪、标准电能表、标准时钟源、大电流发生器、高电压发生器、游标卡尺、温湿度试验箱、防尘防水测试试验箱、数字万用表等。
3.2检验结果
核查检验结果，所有测试项目符合《高压电能计量装置》要求。

四、标准涉及国内外专利及处置情况
无。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

本标准的制定与实施，预期将产生显著的社会效益并对产业发展产生积极的推动作用：规范市场秩序；提升产品质量：通过统一高压电能计量装置的组成、分类、技术要求和试验方法，为本类产品的设计、制造、检验和验收提供了权威、一致的技术依据。这将有效规范市场竞争秩序，淘汰不符合标准的产品，整体提升行业内产品的质量与可靠性。

保障贸易结算公平，支撑新型电力系统建设：高压电能计量装置是电力公司与专用变压器用户之间进行贸易结算的关键设备。本标准的实施将确保计量的准确性和公正性，从源头上减少因设备差异导致的计量纠纷，为构建新型电力系统、促进能源数字化转型提供坚实的技术基础。引导技术创新，促进产业升级：标准中明确的功能要求（如远程/本地费控、保电、通信等）以及对环境适应性、电气安全性的严格要求，将引导制造企业加大研发投入，推动高压电能计量技术向智能化、高可靠性、高安全性的方向发展，从而带动整个产业链的技术升级和结构化调整。提升运营效率，降低社会成本：标准的统一有利于减少因设备型号繁杂、接口不一带来的运维复杂性和备品备件成本。同时，可靠的费控功能有助于提升电费回收效率，降低管理成本，从而产生良好的经济效益和社会效益。

六、标准与现有标准、制定中标准的协调配套情况

与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

七、采用国际标准和国外先进标准情况

无。
八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见
本文件为首次制定，为推荐性团体标准。 

十、贯彻标准的要求和措施建议

组织措施
加强宣贯培训：建议由中国仪器仪表行业协会牵头，组织主要起草单位，通过标准宣贯会、技术研讨会、网络课程等多种形式，面向设备制造商、电力用户、检测机构及监管单位进行全面宣贯与深度培训，确保各方准确理解标准条款。

建设示范工程：联合骨干企业，在典型场景中建立符合本标准要求的示范工程，通过实际应用展示标准价值，为全行业提供可复制、可推广的实施经验。

技术措施
推动配套技术发展：鼓励和引导制造企业依据本标准优化产品设计、升级制造工艺和检测流程。检测机构应尽快依据本标准完成检测能力建设与资质认定。

促进产业链协同：推动本标准在元器件供应商、整机制造商、系统集成商和用户之间的协同应用，确保从部件到系统的全链条均符合标准要求，形成产业合力。
实施日期
自标准发布后，及时推广实施。

十一、废行现行相关标准的建议

无。

十二、其他予以说明的事项

2024年11月12日，在太原市召开第一次工作组会议，对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致的逐条讨论，达成标准名字共识，经工作组成员共同讨论将原立项名称《高压电能计量费控装置技术规范》改为《高压电能计量装置 第1部分 通用要求》。
8

